## Ижевский ДИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Допущена прокладка воздушных линий электропередач над горючими кровлями корпусов п.34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Наименование нормативного правового акта и его структурная единица: Пункт 34 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'. Нарушенное обязательное требование: Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями из горючих материалов. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей) сверх срока службы (более 10 лет, срок указан в имеющихся паспортах), установленного изготовителем, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ) до их замены (фактически на средства СПС и СОУЭ срок службы в соответствии с паспортами составляет 10 лет, документов об испытаниях не представлено) п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021; ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'Нарушенное обязательное требование:При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. |  | 5й этаж Литер А южная часть здания Информация о месте хранения ключей от люка, ведущего из лестничной клетки на чердак здания отсутствует п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' На дверях (люках) технических этажей, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 5й этаж Двери, ведущие на лестничные клетки находятся в открытом состоянии. Устройства для самозакрывания заблокированы п.п. 14, 27Г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре). | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 5й этаж Самозакрывающиеся двери коридоров находятся в зафиксированном открытом состоянии. п.27Г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре). | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 5й этаж Литер Б В коридоре допущено устройство порогов, перед дверями ведущими в палаты п.27А) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1,2,3,4,5й этажи Литер Б Двери, ведущие в лифтовый холл, в северной части, зафиксированы в открытом состоянии п.27Г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре). | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1,2,3,4,5й этажи Места, предназначенные для курения, специальным знаком «Место для курения» не обозначены п.11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 11 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения". | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1, 2, 4й Литера А В коридоре допущено размещение мебели (тумбочки, столы, оборудование) п.27Б) ППР в РФ | Пункт 27 Правил, Подпункт б Постановления Правительства РФ 1470 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 4й этаж На лестничной клетке, в переходе между корпусами, дверь лестничной клетки предусмотренная по проекту, расположенная в южной части Литера Б, снята п.16Д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1,2,3,4 этажи Литер Б В лифтовом холле в северной части, ведущем на лестничную клетку, допущено размещение горючих материалов, мебели и инвентаря п.п. 16В), 27Б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 16 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' На объектах защиты запрещается хранить горючие материалы в лифтовых холлах. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | В палатных помещениях, а также бытовых помещениях персонала, допущено оставление не обесточенных электропотребителей, в т.ч. бытовых электроприборов (зарядные устройства, элчайники, СВЧ-печи) п.32 ППР в РФ | Пункт 16 Правил, Подпункт в. ППРФ №1479 от 16.09.2020 На объекте защиты запрещается хранить горючие материалы в лифтовых холлах. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Смонтированная в здании фотолюминисцентная эвакуационная система, проекта не имеет (не предоставлен) п.9.1.3.1 ГОСТ 34428-2018, ст.6, ч.2ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). | До 01.04.2025 | Данный вопрос находится на рассмотрении в Отделе надзорной деятельности и профилактичес-кой работы г. Ижевска Управ-ления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 3й этаж пристрой Допущено хранение горючих материалов в чердачном помещении, над актовым залом (спец инвентарь, картонные коробки) п.16 А,Б ППР в РФ | Пункт 16, Подпункт 6 ППРФ №1479 от 16.09.2024 Запрещено использовать чердаки, технические , подвальные и цокольные этажи для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и др. предметов. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 2й этаж пристрой западная лестничная клетка Информация о месте хранения ключей от люка, ведущего из лестничной клетки на чердак здания отсутствует п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' На дверях (люках) технических этажей, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 2й этаж пристрой западная лестничная клетка Дверь, ведущая на лестничную клетку находится в открытом состоянии. Устройство для самозакрывания заблокировано п.п. 14, 27Г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре). | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1й этаж пищеблок На путях эвакуации (коридор ведущий к западному эвакуационному выходу) допущено хранение горючих материалов и размещение мебели п.27Б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие). | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1й этаж пищеблок В тамбуре западного эвакуационного выхода допущено размещение горючих материалов (ведра) п.27В) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Деревянные стропила и обрешетка чердачного покрытия Пристроя огнезащитными составами не обработаны (документы не предоставлены) п. 5.4.5 СП2.13130.2020, ст.ст. 1,4,5,6, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' О проведении в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководителем организации повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Проведение проверок работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленной на обводной линии водомерного устройства не организовано (акты проверок не предоставлены) п.52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 52 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств. | До 01.04.2025 | Работы включены в План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. Будет организована общая закупка по филиалам. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Проведение ежемесячных проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов не организовано (акты не предоставлены) п.52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 52 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | До 01.04.2025 | Работы включены в План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. Будет организована общая закупка по филиалам. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Шлейф № 44 (5й этаж) на приборе приемно-контрольном пожарном находится в неработоспособном состоянии п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | В комнате 218 дымовой пожарный извещатель отсутствует п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Планы эвакуации привязку к месту размещения планов эвакуации не имеют (на планах эвакуации не обозначены места нахождения плана эвакуации «Вы находитесь здесь», круг синего цвета размерами от 8 до 10 мм отсутствует) п.9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Ориентация планов эвакуации размещенных в Литере Б не соответствует действительной (планы эвакуации расположены на восточной стене коридоров, северная часть здания изображена с юга) п.9.3.9.4 ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | На объекте защиты в противопожарных перегородках, отделяющих складские помещения (все этажи) от коридоров и других помещений отверстия для перетекания воздуха не защищены противопожарными нормально открытыми клапанами ч.4 ст.4, ст.ст. 6, 85, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 6.10, 6.12 СП 7.13130.2013 | Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Расход диктующего ручного пожарного ствола составляет менее 2,5 л/с (фактически 1,7 л/с). п. 7.3.10 ГОСТ Р 59643, п. 7.14, табл. 7.3 СП 10.13130.2020, ст. 4, ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности. | До 01.04.2025 | Разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт пожарного водопровода. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Автоматическое переключение электропитания СПС с основного источника на резервный и обратно в коридоре (1 этаж, Литер Б) осуществилось без включения соответствующей световой индикации и звуковой сигнализации в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала п. 5.5.5 ГОСТ Р 59638-2021; п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012; п. 5.12 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Извещатели пожарные не сформировали сигнал тревоги и не передали его на прибор приемно-контрольный пожарный в следующих помещениях: помещения 5-го этажа (2 блок), комната № 416 (2 блок), комната № 325 (Литер Б), кухня (гармандже, кабинет шеф-повара, коридор) (не соответствует п. 5.5.5 ГОСТ Р 59638-2021; пп. 3.26, 6.1.1 СП 484.1311500.2020; пп. 3.92, 3.114, 14.1, 14.2 СП 5.13130.2009; ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Активация выходов прибора приемно-контрольного пожарного, предназначенных для формирования сигналов управления общеобменной вентиляцией объекта, лифтом (грузовой лифт, Литер Б в северной части) при срабатывании пожарных извещателей не осуществилась п. 5.5.5 ГОСТ Р 59638-2021; п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Алгоритм работы СПС с системами противопожарной защиты и инженерными системами объекта не соответствует предоставленному алгоритму работы, указанному в проектной (рабочей) документации пп. 5.5.5, 4.8 ГОСТ Р 59638-2021; пп. 6.4.1, 7.1.13 СП 484.1311500.2020, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Автоматический контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями (световые табло «Выход») не осуществляется. Автоматический контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями (речевые оповещатели) осуществляется без включения соответствующей звуковой сигнализации о возникшей неисправности. При обрыве линии связи соответствующая информация с включением звуковой сигнализации о возникшей неисправности в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступила п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Разграничение уровней доступа прибора, установленного в коридоре (1 этаж, Литеры А и Б), от несанкционированного доступа посторонних лиц не осуществлено пп. 5.6.4, 6.1.3 ГОСТ Р 59639-2021; п. 5.12 СП 484.1311500.2020; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Автоматическое переключение электропитания СОУЭ с основного источника на резервный и обратно в коридоре (1 этаж, Литер А) осуществилось без передачи соответствующей информации с включением световой индикации и звуковой сигнализации в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012; п. 5.12 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Активация речевых оповещателей не осуществилась в фойе (5 этаж, Литер Б), комнаты №№ 426, 427, коридор (у комнат №№ 426, 427), комната № 409, комната №№ 401-414 п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 3.3 СП 3.13130.2009; ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Активация световых оповещателей не осуществилась в коридоре (5 этаж, Литеры А и Б; 4 этаж Литер Б; 3 этаж Литер А и Б; 2 этаж Литер А и Б; 1 этаж Литер Б), столовой) п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 3.3 СП 3.13130.2009; ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Алгоритм работы СОУЭ не соответствует алгоритму работы, указанному в предоставленной проектной (рабочей) документации пп. 5.6.4, 7.2е ГОСТ Р 59639-2021; пп. 7.2.2, 7.1.13 СП 484.1311500.2020, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | У части поступающих в медицинских справках отсутствуют сведения о профилактических прививках и представлена справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 14 календарных дней до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания | п. 9.43 СП 2.1.3678-20 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | При поступлении в организацию поступающие не имеют сведений о профилактических прививках, не имеются лабораторные исследования на группу возбудителей кишечных инфекций, жифтерию, отсутствуют справки об отсутствии контактов с инфекционными больными | п. 9.43 СП 2.1.3678-20 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | В представленных медицинских документах у сотрудников отсутствуют данные о профилактической иммунизации | п.п. 62, 64 СанПиН 3.3686-21 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | Контроль эффективности дератизационных обработок проведен в срок более 1 - 2 календарных дней (через 5 - 14 дней) | п. 11 СанПиН 3.3686-21 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | Согласно журналу инфекционных заболеваний в 2024 г. зарегистрированы 12 случаев пневмоний, на заседаниях комиссии по профилактике ИСМП эпидемологический анализ заболеваемости пневмоний не проведен, как ИСМП не рассмотрены, экстренные извещения не переданы | п.п. 3394, 24, 3413, 3429, 3430 СанПиН 3.3686-21 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | Не разработаны СОПы по манипуляциям, имеющим эпидемиологическое значение, в т.ч. по проведению внутривенных введений лекарственных средств | п.п. 3429, 3430 СанПиН 3.3686-21 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3484 | По адресу г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 76 покрытие стен, потолков, пола имеют дефекты и повреждения (отслоившаяся краска, трещины, щели), что не обеспечивает проведение влажной очистки и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств: - в раздевалке для сотрудников – покрытие стен, потолка, пола; - на 1 этаже в холле медицинского блока – нарушено покрытие стен, потолка, пола. | п.п. 2.7, 9.21 СанПиН 3.3678-20 | До 28.11.2025
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3484 | По адресу г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 76 в физиоотделении используется мебель (в т.ч. – кушетки), выполненная из материалов, неустойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. | п.п. 9.24, 4.7 СанПиН 3.3678-20 | До 28.11.2025
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3484 | По адресу г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, 77, где проживает менее 100 человек изолятор имеет всего 1 палату на 1 койку. | п.9.15 СанПиН 3.3678-20 | До 28.11.2025
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3484 | По адресам г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, 77 и г. Ижевск гор. Машиностроителей, 76 техническое обслуживание, очистка и дезинфекция систем вентиляции ежегодно не проводится, не представлены документы, подтверждающие ежегодное проведение технического обслуживания, очистки и дезинфекции систем вентиляции. | п.п. 4.5.2, 4.5.27 СанПиН 3.3678-20 | До 28.11.2025
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3484 | По адресу г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 76 измеренный уровень освещенности не соответствует гигиеническим нормативам в следующих помещениях: жилая комната №201 – уровень искусственной освещенности составляет 132+/-4лк, при нормативе 150лк. | п.п. 2.5, 9.20 СанПиН 3.3678-20 | До 28.11.2025