## Пижильский ПНИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике в поселке Ува | внеплановый | №2085 от 09.08.2024г | 1.Организовать и провести медицинский осмотр контакных лиц в очаге проживающих 1 отделения с целью выявления больных лиц с подозрением на заболевагие внебольничной пневмонией. 2.Организовать проведение заключительной дезинфекции в учреждении с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению внебольничной пневмонии силами специализированной организации. 3.Организовать проведение текущей дезинфекции в учреждении с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению внебольничной пневмонии силамисотрудников учреждения. 4.Провести ревизию вентиляционной системы в помещениях 1 общего отделения. | П.3091 СанПин 3.3686-21 п.3082 СанПин 3.3686-21 п. 3082 СанПин 3.3686-21 п.3082 СанПин 3.3686-21 | до 11.08.2024г до 11.08.2024г до 17.08.2024г до 17.08.2024г | 13.08.2024г 11.08.2024г ежедневно до 17.08.2024г
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике в поселке Ува | внеплановый | №2312 от 09.09.2024г | 1.Устранить в помещении санитарной комнаты, где проводится приготовление растворов дезинфицирующих средств, обработка уборочного инвентаря 1 общего отделения провести ремонт вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 2.Оборудовать москитными сетками окна в палатах 1 общего отделения. 3.Провести ремонт поверхности стен в палате №10 отделения милосердия. 4.Приготовление дезинфицирующих средств строго в соответствии с инструкцией по применению. 5.Проведение заключительной дезинфекции в учреждении осуществлять в соответствии с требованиями санитарных правил | п.2.6., п.4.5.23 СП 2.1.3678-20 п.9.42. СП 2.1.3678-20 п.п.2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 п.2683 СанПин 3.3686-21 п.3082, п.3573 СанПин 3.3686-21 | до 01.12.2024г до 01.12.2024г до 01.12.2024г с 10.09.2024г с 10.09.2024г | ноябрь 2024г ноябрь 2024г октябрь 2024г постоянно постоянно
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике в поселке Ува | плановый | № 3493 от 28.11.2024г №3494 от 28.11.2024г | 1. Получить санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопаного для здоровья населения использования водного объекта на артезианскую скважину №3218. 2.Организовать ежегодную проверку эффективности работы, дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции. 3. Организовать замену фильтров очистки воздуха на выходе из установок, подаваемых воздух в помещения класса чистоты Б (1 раз 6 месяцев). 4.Организовать очистку и дезинфекцию фильтров и камер теплообменников сплит-систем (1 раз в 3 месяца) 5.Привести в соответствие параметры искусственной освещенности в соответствие гигиеническим нормативам в жилых комнатах №14 и №17. 6.Пройти вакцинацию , ревакцинацию против дифтерии, столбняка, гепатита В, кори, 14 работникам филиала. 1. В палатах, коридорах, лестничных площадках, кабинете социального работника, помещении для хранения уборочного инвентаря 1и 2 отделения, комнате личной гигиены перед столовой на 1 этаже, во всех помещениях банно- прачечного комплекса нарушена целостность стен. потолков, оконных блоков (отшла краска стен, потолков, оконных блоков. частично отсуствует плитка на стенах). | ч.3 ст.18 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г п.п.4.5.2., 4.5.27 СП 2.1.3678-20 п.4.5.19 СП 2.1.3678-20 п.4.5.22 СП 2.1.3678-20 п.2.5., п.9.20 СП2.1.3678-20 ст.35 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 62., 64., 761., 2769., 2965., 4155 СП 3.3686-21 п.9.21. СП 2.1.3678-20 | до 01.09.2025г до 01.09.2025г до 01.05.2025г до 01.02.2025г до 15.12.2024г до 01.09.2025г до 01.09.2025г | 1. в процессе 2. Исполнено 3.В процессе 4.исполнено 29.01.2025г 5.исполнено 10.12.2024г 6.в процессе 7. в процессе
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Россиии по УР. | плановый | №2409/007-18/46-П/АВП от 17.10.2024г | 1.Здание основного корпуса, отделение милосердия предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы системамиоповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. 2.На объекте защиты основного корпуса допускается использование помещений подвального этажа для хранения продукции, вещей и других предметов. 3.Руководителем организации не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 4.В отношение здания основного корпуса и отделения милосердия руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями. 5.Огнетушители, установленные на объекте защиты основного корпуса и отделения милосердия, не имеют порядковые номера, нанесенные на корпус огнетушителей. 6.руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации ситем противопожарной защиты. 7.Декларация пожарной безопасности не составлена в отношении здания основного корпуса и отделения милосердия. 8.В здании основного корпуса и отделения милосердия на путях эвакуации отсуствует эвакуационное освещение. 9.Двери, расположенные на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания в помещениях общего коридора на первом, втором, третьем этажах здания основного корпуса. 10.Двери установленные в перегородках, разделяющие коридоры на первом, втором и третьем этажах здания основного корпуса, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. 11.При эвакуации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты основного корпуса и отделения милосердия не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности. 12. При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений. Применены декоративно- отделочнык материалы для потолка на путях эвакуации на объекте защиты корпуса отделения милосердия не отвечающим требованиям пожарной безопасности. | ч.12.гл 19.ст 84 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008г п.16 правил, подпункт б постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020г п2 правил, прочее абзац 4, ПП РФ 1479 от 16.09.2020г п.407 правил. ПП РФ 1479 от 16.09.2020г п. 17правил, абзац 1 ПП РФ 1479 от16.09.20г ч 1, гл 14, ст.64 ФЗ 123-ФЗ, ч.3,ст.4,п.1 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.08г, п.54 правил, прчее абзац 4 ПП РФ 1479 от 16.09.20г